Kontrolplan for kloakledningsarbejder

| Aktivitet | Hvad kontrolleres | Hvor | Omfang | Krav | Dokumentation | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modtagekontrol |  |  |  |  |  |  |
| Kloakrør | Alle anvendte mate-rialer | Ved modtagelse/ anvendelse | 100% | Intakte Godkendte og mærket | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Grusmaterialer | Kornstørrelse | Ved modtagelse/ anvendelse | Pr. læs | 0,8 grus DS 475 | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Brønde og dæksler | Alle anvendte materialer | Ved modtagelse/ anvendelse | 100% | Intakte Godkendte og mærket | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| ###### Udførelseskontrol |  |  |  |  |  |  |
| Udlægning af udjævningslag | Tykkelse på udjævningslag | Ved udlægning | 2 steder pr. 10 m. | Min. 5 cm DS 475 | Tjekliste/ Tegning | Måling Tommestok |
| Fald ‰ | Fald på ledning | Ved udlægning | Pr. rør | ‰ fald som angivet i projekt DS 432 | Tjekliste/ Tegning | Faldvaterpas |
| Omkringfyldning og sidestøtte | Tykkelse på om-kringfyldning og sidestøtte | Ved udlægning | 2 steder pr. 10 m | Tæt stampet min 10 cm. over top af ledning. DS 475 | Tjekliste/ Tegning | Fingeren Tommestok |
| Tilfyldning | Tykkelse Komprimering | Fra top af ledning til terræn | 2 steder pr. 10 m | Tæt stampet min 50 cm. over top af ledning. DS 475 | Tjekliste | Tommestok |
| Retablering | Terrænbefæstelse | Ved opgravet areal | 100% | Afhængig af befæstelsetype | Tjekliste/ Foto | Visuel |
| ###### Slutkontrol |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsafprøv-ning | Afløbssystemer | Arbejdsstedet | 100 % | Funktion i orden | Tjekliste/ Foto | Visuel |