Kontrolplan for nedsivningsanlæg

| Aktivitet | Hvad kontrolleres | Hvor | Omfang | Krav | Dokumen- tation | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forundersøgelser |  |  |  |  |  |  |
| Etablering af nedsivningsanlæg | Projektering af anlægget | Ved anlæggets placering | Ansøgnings-skema | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 2 1999 | Ansøgningsskema | Udfyldelse af ansøgnings-skema |
| Modtagekontrol |  |  |  |  |  |  |
| Fordelerrør og brønde | Evt. beskadi-gelser og mær-ket | Ved modtagelse / anvendelse | 100% | Intakte Mærket | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Pumpe | Type | Ved modtagelse / anvendelse | 100% | VA-godkendt | VA-blad Produktblad | Visuel |
| Nøddesten | Kornstørrelse Følgeseddel | Ved modtagelse / anvendelse | Pr. læs | DS 440 og Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 1999: 16-32 mm | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Geotextil | Type af geo-textil | Ved modtagelse / anvendelse | Pr. rulle | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 2 1999 | Tjekliste Følgeseddel | Visuel |
| Bundfældnings-tank | Intakt og god-kendt | Ved modtagelse / anvendelse | 100% | VA-godkendt | VA-blad | Visuelt |
| Udførelseskontrol |  |  |  |  |  |  |
| Udlægning af fordelerlag | Tykkelse af fordelerlag | Ved udlægning | 2 steder i anlægget | DS 440 og Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 1999: Min. 20 cm under ledning, min. 5 cm over top af rør | Tjekliste | Tommestok |
| Fald ‰ | Fald i ‰ | På fordelerrør | På hvert rør | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 2 1999: 5-10 ‰ | Tjekliste | Faldvaterpas/ roter laser |
| Trykrør | Huldiameter og afstand mellem huller | På trykrøret | På hver trykrørssteng | Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2 1999. Afstand: 0.7-1 m huldiameter 5-7 mm. | Tjekliste | Tommestok |
| Jorddækning | Tykkelse på jorddækning | Fra bund af ledning til terræn | Et sted pr. streng | Vejledning fra Miljøstyrel-sen nr. 2-1999 Min. 60 cm. | Tjekliste | Tommestok |
| Nivellement | Fald og Koter | I brønde og Knudepunkter | Pr. brønd / knudepunkt | Spildevandsbek. Nr. 501 juni 1999 | Tjekliste / Målebog | Nivellerings- apparat |
| Pumpe | Funktion | Ved aflevering af anlægget | 100% | VA-godkendt | Tjekliste / VA-blad | Visuelt |
| Alarm | Funktion | Ved aflevering af anlægget | 100% | Ført ind i huset | Tjekliste / Produktblad | Visuelt |
| Slutkontrol |  |  |  |  |  |  |
| Retablering | Retablering af terræn/-belægning | Ved opgravet område | Ifølge aftale grundlag | Samme standard som ved før opgravning | Tjekliste / Foto | Visuelt |
| Bundfældnings-tank | Påfyldning | Bundfældnings-tank | 100 % | Påfyldning af vand min. ¾ | Tjekliste | Visuelt |
| Funktion af pumpe | Pumpe | Pumpebrønden | 100 % | Pumpen starter og stop-per | Tjekliste | Visuelt |