Kontrolplan for vand- og afløbsinstallationer

| Aktivitet | Hvad kontrolleres | Hvor | Omfang | Krav | Dokumentation | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Forundersøgelse Vand Afløb | Ansøgning Ansøgning |  | Ansøgningsskema Ansøgningsskema | Vandforsyning Spildevandskontor | Ansøgningsskema Ansøgningsskema | Visuelt Visuelt |
| # Modtagekontrol Vand - Rør og fittings - Armaturer - Beholder - Særlige komponenter Afløb - Rør fittings - Installationsgenstande - Særlige komponenter | DS-mærke/VA-godkendelse fabriksmærke Fabrikat/type skader Fabrikat/type skader Fabrikat/type VA-godkendelse skader Fabrikat/type VA-mærke skader Fabrikat/type skader Fabrikat/type VA-godkendelse skader | Ved modtagelsen Ved modtagelsen Ved modtagelsen Ved modtagelsen Ved modtagelsen Ved modtagelsen Ved modtagelsen | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | DS-mærket/VA-godkendt fabriksmærket VA-godkendt VA-godkendt VA-godkendelse, DS 439-2000 VA-godkendt VA-godkendt VA-godkendt | Følgeseddel Tjekliste Følgeseddel Tjekliste Følgeseddel Tjekliste VA-godkendelse Følgeseddel Følgeseddel Tjekliste Følgeseddel Tjekliste Følgeseddel VA-godkendelse | Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt |
| # Udførelseskontrol Vand - Stikledning og indføring - Rørophæng - Rørgennemføringer - Fordelerrør - Koblingsdåser i vægkonstr. - Tilslutning til VV-forsyning - Ventiler og komponenter - Særlige komponenter Afløb - Rørophæng - Fald - Rørgennemføringer - Udluftninger, udluftningsventi - Gulvafløb i dæk - Installationsgenstande - Særlige komponenter | Lægningsdybde, bøsningsrør Ophæng, ekspansion, højde over gulv Udførelse, bøsninger Ionfælder, tilslutninger Tætning og membraner Sikkerhedsarmaturer Placering og type Sikkerhedsarmaturer, type og placering Placering og højde Ledningsfald i henhold til projekt Bøsninger, brandmanchetter Udluftninger over tag, vacuumventiler Placering, højde, gulvrist Placering, type Type, indbygning, tilslutninger | I udgravning / ved indføring i bygning På oplagte rør Ved gennemføringer lodret/vandret På fordelerrør Vægkonstruktion/koblingsdåse På beholder På installation På komponent På rørledninger På rørledninger Gennemføringer lodret/vandret På tag, på loft Gulvkonstruktion På genstand På komponent | 100% 10% 10% 20% 20% 100% 10% 100% 10% 20% 20% 20% 25% 20% 100% | DS 439-2000 DS 439-2000, DR-95 BR-95, BR-S-98, DS 439-2000 DS 439, Byg-Erfa 94 10 21 BR-95,BR-S-98, DS 439-2000, SBI-169 DS 439-2000, Va-godkendelse Projekt DS 439-2000, VA-godkendelse BR-95 DS 432-2000 DS 432-2000, BR-95 DS 432-2000, VA-godkendelse DS 432-2000, VA-godkendelse VA-godkendelse DS 432-2000, VA-godkendelse | Tjekliste Tjekliste Tjekliste Tjekliste Tjekliste Tjekliste VA-godkendelse Tjekliste Tjekliste VA-godkendelse Tjekliste Tjekliste Tjekliste Tjekliste Tjekliste Tjekliste VA-godkendelse Tjekliste VA-godkendelse | Visuelt, tommestok Visuelt, tommestok Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt, tommestok Visuelt, waterpass Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt |
| # Slutkontrol Vand - Tæthedsprøvning - Funktionsafprøvning af tapsteder - Varmtvandstemperatur - Cirkulation - Sikkerhedsarmaturer Afløb - Afprøvning af installationsgenstande | Tæthedsprøvning med vand Vandstrøm fra tapsteder Varmtvandstemperaturer Funktion af cirkulation, indregulering Funktion Funktion | Installation Tapsted Tapsted, varmtvandsbeholder Cirkulationsledning På armatur På installationsgenstand | 100% 10% 10% 10% 20% 20% | DS 439-2000 DS 439-2000 DS 439-2000 DS 439-2000 DS 439-2000, VA-godkendelse DS 432-2000, VA-godkendelse | Tjekliste Trykprøveattest Tjekliste Tjekliste Tjekliste Indreguleringsskema Tjekliste Tjekliste | Trykspand Flowmeter , Stopur og gulvspand Termometer Infrarødt overfladetermometer, TA-måleudstyr Visuelt Visuelt |