Kontrolplan for reparationsarbejder på vand- og afløbsinstallationer

| Aktivitet | Hvad kontrolleres | Hvor | Omfang | Krav | Dokumentation | Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Forundersøgelse Vand Afløb | Ansøgning Ansøgning |  | Ansøgningsskema Ansøgningsskema | Vandforsyning Spildevandskontor | Ansøgningsskema Ansøgningsskema | Visuelt Visuelt |
| # Modtagekontrol Vand - Rør og fittings - Armaturer - Sanitetsgenstande Afløb - Rør fittings - Installationsgenstande | DS-mærke/VA-godkendelse fabriksmærke Fabrikat/type skader Fabrikat/type VA-godkendelse skader Fabrikat/type VA-mærke skader Fabrikat/type skader | Ved modtagelsen Ved modtagelsen Ved modtagelsen Ved modtagelsen Ved modtagelsen | 100% 100% 100% 100% 100% | DS-mærket/VA-godkendt fabriksmærket VA-godkendt VA-godkendelse, DS 439-2000 VA-godkendt VA-godkendt | Følgeseddel Tjekliste Følgeseddel Tjekliste VA-godkendelse Følgeseddel Følgeseddel Tjekliste Følgeseddel Tjekliste | Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt Visuelt |
| # Udførelseskontrol Vand - Rørophæng - Rørgennemføringer - Armaturer og sanitetsgenstande Afløb - Rørophæng - Fald - Rørgennemføringer | Ophæng, ekspansion, højde over gulv Udførelse, bøsninger Placering og montering Placering og højde Ledningsfald i henhold til projekt Bøsninger, | På oplagte rør Ved gennemføringer lodret/vandret På komponent På rørledninger På rørledninger Gennemføringer lodret/vandret | 10% 10% 100% 10% 20% 20% | DS 439-2000, BR-95 BR-95, BR-S-98, DS 439-2000 DS 439-2000, Va-godkendelse BR-95 DS 432-2000 DS 432-2000, BR-95 | Tjekliste Tjekliste Tjekliste VA-godkendelse Tjekliste Tjekliste Tjekliste | Visuelt, tommestok Visuelt Visuelt Visuelt, tommestok Visuelt, waterpass Visuelt |
| # Slutkontrol Vand - Tæthedsprøvning - Funktionsafprøvning af tapsteder Afløb - Afprøvning af installationsgenstande | Tæthedsprøvning med vand Vandstrøm fra tapsteder Funktion | Installation Tapsted På installationsgenstand | 100% 10% 20% | DS 439-2000 DS 439-2000 DS 432-2000, VA-godkendelse | Tjekliste Trykprøveattest Tjekliste Tjekliste | Trykspand Flowmeter , Stopur og gulvspand Visuelt |